## Plan1
Projeto: 46
|  |  | Obra: Residencial | [5 empty] | Quadro de Cargas
Quadro: Quadro Distribuição Tomada e Iluminação 01 "QTDI.01" - PAV. TÉRREO - TRIF. 220/127V
Circ. Nº | Descrição Circuito | Local | Potência (W) | Tensão (V) | Corrente (A) | Cabo (mm²) | Disj. (A) | F.D. | Pot. T. (W) | F.P | Pot. T. (VA) | FASE (R) | FASE (S) | FASE (T)
1 | Iluminação Social Térrea | Sala Estar, TV e Jantar | 396 | 127 | 3.1181 | 1.5 | 10 | 0.31 | 122.76 | 0.95 | 129.2211 |  |  | 396
2 | Iluminação Serviço Térrea | Lavabo, Cozinha, Lavanderia, Depósito, Banho 01, Churrasqueira, Área Gourmet | 644 | 127 | 5.0709 | 1.5 | 10 | 0.31 | 199.64 | 0.95 | 210.1474 |  |  | 644
3 | Iluminação Externa | Garagem, Jardim, Corredores | 546 | 127 | 4.2992 | 1.5 | 10 | 0.31 | 169.26 | 0.95 | 178.1684 | 546
4 | PTUG's Garagem | Garagem | 300 | 127 | 2.3622 | 2.5 | 15 | 0.31 | 93 | 0.95 | 97.8947 | 300
5 | PTUG's Social | Sala de TV | 400 | 127 | 3.1496 | 2.5 | 15 | 0.31 | 124 | 0.95 | 130.5263 |  |  | 400
6 | PTUG's Lavabo | Lavabo | 600 | 127 | 4.7244 | 2.5 | 15 | 0.31 | 186 | 0.95 | 195.7895 |  |  | 600
7 | PTUG's Lavanderia | Lavanderia | 1200 | 127 | 9.4488 | 2.5 | 15 | 0.31 | 372 | 0.95 | 391.5789 | 1200
8 | PTUG's Cozinha | Cozinha | 2200 | 127 | 17.3228 | 4.0 | 20 | 0.31 | 682 | 0.95 | 717.8947 | 2200
9 | PTUG's Churrasqueira | Churrasqueira | 1200 | 127 | 9.4488 | 2.5 | 15 | 0.31 | 372 | 0.95 | 391.5789 |  | 1200
10 | PTUG's Banho 01 | Banho 01 | 600 | 127 | 4.7244 | 2.5 | 15 | 0.31 | 186 | 0.95 | 195.7895 |  | 600
11 | PTUE Garagem | Garagem | 600 | 220 | 2.7273 | 2.5 | 15 | 0.76 | 456 | 0.95 | 480 |  | 300 | 300
12 | PTUE Máquina de Lavar | Lavanderia | 1000 | 220 | 4.5455 | 2.5 | 15 | 0.76 | 760 | 0.95 | 800 | 500 |  | 500
13 | PTUE Torneira Elétrica | Cozinha | 2500 | 220 | 11.3636 | 2.5 | 15 | 0.76 | 1900 | 0.95 | 2000 | 1250 | 1250
14 | PTUE Chuveiro Elétrico | Banho 01 | 5600 | 220 | 25.4545 | 10.0 | 40 | 0.76 | 4256 | 0.95 | 4480 |  | 2800 | 2800
15 | - | Reserva |  | 127 | - | - | - | - | - | - | -
16 | - | Reserva |  | 220 | - | - | - | - | - | - | -
17 | - | Reserva |  | 220
18 | - | Reserva |  | 220 | - | - | - | - | - | - | -
19 | - | Reserva |  | 127 | - | - | - | - | - | - | -
|  | TOTAL | 17786 | 220 | 47.2663 | 25.0 | 70 | - | 9878.66 | - | 10398.5895 | 5996 | 6150 | 5640
Quadro: Quadro Distribuição Tomada e Iluminação 02 "QTDI.02" - PAV. SUPERIOR - TRIF. 220/127V
Circ. Nº | Descrição Circuito | Local | Potência (W) | Tensão (V) | Corrente (A) | Cabo (mm) | Disj. (A) | F.D. | Potência T. (W) | F.P | POT. T. (VA) | FASE (R) | FASE (S) | FASE (T)
1 | Iluminação Social Superior | Suíte Casal, Suíte 1, Suíte 2, Vão | 812 | 127 | 6.3937 | 1.5 | 10 | 0.52 | 422.24 | 0.95 | 444.4632 |  |  | 812
2 | Iluminação Serviço Superior | Sacadas, Banheiro 03, Banheiro 02, Banheiro 01 | 717 | 127 | 5.6457 | 1.5 | 10 | 0.52 | 372.84 | 0.95 | 392.4632 |  |  | 717
3 | PTUG's Suíte | Suíte 2 | 400 | 127 | 3.1496 | 2.5 | 15 | 0.52 | 208 | 0.95 | 218.9474 | 400
4 | PTUG's Banho Suíte | Banho Suíte 2 | 600 | 127 | 4.7244 | 2.5 | 15 | 0.52 | 312 | 0.95 | 328.4211 | 600
5 | PTUG's Banho Suíte | Banho Suíte 1 | 600 | 127 | 4.7244 | 2.5 | 15 | 0.52 | 312 | 0.95 | 328.4211 |  |  | 600
6 | PTUG's Suíte | Suíte 1 | 400 | 127 | 3.1496 | 2.5 | 15 | 0.52 | 208 | 0.95 | 218.9474 |  |  | 400
7 | PTUG's Suíte | Suíte Casal | 700 | 127 | 5.5118 | 2.5 | 15 | 0.52 | 364 | 0.95 | 383.1579 | 700
8 | PTUG's Banho Suíte | Banho Suíte Casal | 1200 | 127 | 9.4488 | 2.5 | 15 | 0.52 | 624 | 0.95 | 656.8421 | 1200
9 | PTUE Ar Condicionado | Suíte 2 | 3600 | 220 | 16.3636 | 4.0 | 20 | 0.6 | 2160 | 0.95 | 2273.6842 | 1800 | 1800
10 | PTUE Chuveiro Elétrico | Banho Suíte 2 | 5600 | 220 | 25.4545 | 10.0 | 40 | 0.6 | 3360 | 0.95 | 3536.8421 |  | 2800 | 2800
11 | PTUE Chuveiro Elétrico | Banho Suíte 1 | 5600 | 220 | 25.4545 | 10.0 | 40 | 0.6 | 3360 | 0.95 | 3536.8421 | 2800 |  | 2800
12 | PTUE Ar Condicionado | Suíte 1 | 3600 | 220 | 16.3636 | 4.0 | 20 | 0.6 | 2160 | 0.95 | 2273.6842 | 1800 | 1800
13 | PTUE Chuveiro Elétrico | Banho Suíte Casal | 5600 | 220 | 25.4545 | 10.0 | 40 | 0.6 | 3360 | 0.95 | 3536.8421 |  | 2800 | 2800
14 | PTUE Chuveiro Elétrico | Banho Suíte Casal | 5600 | 220 | 25.4545 | 10.0 | 40 | 0.6 | 3360 | 0.95 | 3536.8421 | 2800 |  | 2800
15 | PTUE Ar Condicionado | Suíte Casal | 3600 | 220 | 16.3636 | 4.0 | 20 | 0.6 | 2160 | 0.95 | 2273.6842 | 1800 | 1800
16 | - | Reserva | - | 220 | - | - | - | - | - | - | -
17 | - | Reserva | - | 220 | - | - | - | - | - | - | -
18 | - | Reserva | - | 220 | - | - | - | - | - | - | -
19 | - | Reserva | - | 127 | - | - | - | - | - | - | -
20 | - | Reserva | - | 127 | - | - | - | - | - | - | -
|  | TOTAL | 38629 | 220 | 98.4836 | 16.0 | 60 | - | 20583.08 | - | 21666.4 | 13900 | 11000 | 13729
| CARGA INSTALADA (W): |  |  |  |  | CABO ALIMENTADOR (ENTRADA):
| 56415 |  |  |  |  | 35.0mm²
DEMANDA CALCULADA (W):
| 30461.74 |  |  |  |  | DISJUNTOR PROTEÇÃO (ENTRADA):
| DEMANDA CALCULADA (VA): |  |  |  |  | 100A
32064.9895
DEVERÁ SER MONTADO UMA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA TIPO "C-3"